## 同時使用水量比水理計算書
給 水 装 置 水 理 計 算 書
同時使用水量比による水理計算
平成 年 月 日
給水装置設置場所
給水装置設置者
指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
配水管最小動水圧（設計水圧）
給水装置モデル図
１ 計画使用水量（全体）の算定
末端給水用具数と同時使用水量比
用具 記号 | 給水用具名 |  |  |  |  | 給水栓 呼び径 | 使用 水量 |  |  | 番号 | 総末端給水用具数 |  |  | 同時使用水量比
[10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | 2 | 2 |  |  | 1.4
[10 empty] | 3 | 3 |  |  | 1.7
[10 empty] | 4 | 4 |  |  | 2
[10 empty] | 5 | 5 |  |  | 2.2
[10 empty] | 6 | 6 |  |  | 2.4
[10 empty] | 7 | 7 |  |  | 2.6
[10 empty] | 8 | 8 |  |  | 2.8
[10 empty] | 9 | 9 |  |  | 2.9
給水栓数 |  |  |  |  | 0 | 合計 | 0 |  |  | 10 | 10 | ～ | 14 | 3
１栓あたり平均使用量 | [9 empty] | 11 | 15 | ～ | 19 | 3.5
給水装置全体使用水量比 | [9 empty] | 12 | 20 | ～ | 29 | 4
給水装置全体使用水量 | [9 empty] | 13 | 30 |  |  | 5
一般的には給湯器は同時使用の対象としない。
給水装置工事主任技術者コメント
コメント
２ 量水器の選定
計画使用水量＝
同時使用水量比から同時使用水量を計算する場合、計画使用水量は装置全体の平均的な流れと考えることができるため、一般家庭、小規模なオフィスにおける量水器口径の選定については、１日あたり１時間以内の一時的使用許容流量により選定しなければならない。
| 上表から量水器口径＝ | [5 empty] | mmを選定する。
なお、１日あたり及び１か月あたり使用水量については、一般的な戸建て住宅であることから基準値内であるものと判断する
主任技術者コメント：
３ 給水系統別水理計算
給水系統
用具 記号 | 給水用具順序 | 給水用具名 |  |  |  |  | 給水栓 呼び径 | 使用 水量 | 給水菅 系統 |  | 管路毎累計給水用具数 | 給水用具番号 | 同時使用水量比 | 末端給水用具別平均流量 | 区間流量
給水栓数 |  |  |  |  | 0 | 合計 | 0
１栓あたり平均使用量
給水装置全体使用水量比
給水装置全体使用水量
給水用具系統水理計算
系統 | [8 empty] | 流速計数C= | 110
主任技術者コメント：
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
計 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [12 empty] | 0
計算結果コメント：
４ 水理計算検討結果
| 給水装置全体の所要水頭＝ | [6 empty] | ｍ
| 配水管最小動水圧＝ |  |  |  |  | 0 |  | ＝ | 0 | ｍ
| 配水管最小動水圧 |  |  |  | < | 給水装置所要水頭
この給水装置は水理計算上、水圧不足、十分な給水の確保が困難となる可能性がある。
水理計算検討結果：
５ 給水用具水頭損失計算表

## 同時使用水量比計算サンプル
給 水 装 置 水 理 計 算 書
使用水量比による水理計算
平成 年 月 日
給水装置設置場所 |  |  |  |  | 新居浜市 一宮町1丁目5番1号
給水装置設置者 |  |  |  |  | 新居浜 水太郎
指定給水装置工事事業者 |  |  |  |  | 新居浜AAA 株式会社
給水装置工事主任技術者 |  |  |  |  | 水道橋 雪渓
配水管最小動水圧（設計水圧） |  |  |  |  | 0.21
給水装置モデル図
分岐給水が複雑な給水装置を同時使用水量比により水理計算を行う場合、分岐した給水管それぞれで分岐部までの部分的な水理計算を行い、管径等を検証しておく必要がある。また、分岐点の上流側（配水管側）と各分岐給水管での計算（使用水量）は負担する末端給水用具数が異なるため、各分岐給水管の使用水量を単純に合計して求めることはできない。それぞれ別に計算しなければならないため、計算が煩雑となる。
１ 計画使用水量（全体）の算定
末端給水用具数と同時使用水量比
用具 記号 | 給水用具名 |  |  |  |  | 給水栓 呼び径 | 使用 水量 |  |  |  | 番号 | 総末端給水用具数 |  |  | 同時使用水量比
1 | 大便器（洗浄タンク）二階 |  |  |  |  | 13 | 12
2 | 洗面台 |  |  |  |  | 13 | 8 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
3 | 浴槽（和式） |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1.4
4 | 洗濯機 |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1.7
5 | 洗面台 |  |  |  |  | 13 | 8 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 2
6 | 大便器（洗浄タンク） |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 2.2
7 | 台所流し |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 2.4
[11 empty] | 7 | 7 |  |  | 2.6
[11 empty] | 8 | 8 |  |  | 2.8
[11 empty] | 9 | 9 |  |  | 2.9
給水栓数 |  |  |  |  | 7 | 合計 | 84 |  |  |  | 10 | 10 | ～ | 14 | 3
１栓あたり平均使用量 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 11 | 15 | ～ | 19 | 3.5
給水装置全体使用水量比 | [6 empty] | 2.6 |  |  |  | 12 | 20 | ～ | 29 | 4
給水装置全体使用水量 | [6 empty] | 31.2 |  |  |  | 13 | 30 |  |  | 5
一般的には給湯器は同時使用の対象としない。
給水装置工事主任技術者コメント
コメント
２ 量水器の選定
| 計画使用水量＝ |  |  | 31.2 |  | 1.9
| 上表から量水器口径＝ |  |  |  | 20 |  | mmを選定する。
なお、１日あたり及び１か月あたり使用水量については、一般的な戸建て住宅であることから基準値内であるものと判断する
主任技術者コメント： この水理計算の方法は、給水装置全体の平均的な流れを考慮しているため、量水器口径の選定にあたっては一時的使用の許容流量は1時間／日の値を基準とする。計算結果より、この給水装置の量水器口径はφ２０とする。
３ 給水系統別水理計算
給水系統 |  |  | ① | ～ | B
用具 記号 | 給水用具順序 | 給水用具名 |  |  |  |  | 給水栓 呼び径 | 使用 水量 | 給水菅 系統 |  |  | 管路毎累計給水用具数 | 給水用具番号 | 同時使用水量比 | 末端給水用具別平均流量 | 区間流量
1 | 1 | 大便器（洗浄タンク）二階 |  |  |  |  | 13 | 12 | ① | ～ | A | 1 | ① | 1 | 12 | 12 | 1
2 | 2 | 洗面台 |  |  |  |  | 13 | 8 | A | ～ | B | 2 | ② | 1.4 | 10 | 14 | 2
給水栓数 |  |  |  |  | 2 | 合計 | 20
１栓あたり平均使用量 | [6 empty] | 10
給水装置全体使用水量比 | [6 empty] | 1.4
給水装置全体使用水量 | [6 empty] | 14
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ① | ～ | A |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント：
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
① | ～ | A | 12 | 0.2 | 13 | 1.51 | 229 | 4 | 0.916 |  | 1.5 |  | 3 |  | 5.416
計 |  |  | 12 |  |  |  |  | 4 | 0.916 |  | 1.5 |  | 3 |  | 5.416
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ①～A |  |  |  |  | 5.416
計算結果コメント：
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ② | ～ | Ａ |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント：
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
② | ～ | A | 8 | 0.13 | 13 | 1 | 112 | 3.5 | 0.393 |  | 1.5 |  | 3 |  | 4.893
計 |  |  | 8 |  |  |  |  | 3.5 | 0.393 |  | 1.5 |  | 3 |  | 4.893
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ②～Ａ |  |  |  |  | 4.893
計算結果コメント：
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | Ａ | ～ | Ｂ |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： ①～Ａと②～Ａの所要水頭を比較すると①～Ａの方が高いので、起点Ａにおける所要水頭は５．４１６ｍとする。 また、この区間の流量は１４Ｌ/minである。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭 | [14 empty] | 5.416
Ａ | ～ | Ｂ | 14 | 0.23 | 20 | 0.74 | 42 | 6.5 | 0.275 |  | 3.5 |  |  |  | 3.775
計 |  |  | 14 |  |  |  |  | 6.5 | 0.275 |  | 3.5 |  | 0 |  | 9.191
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 Ａ～Ｂ |  |  |  |  | 9.191
計算結果コメント： B点における所要水頭は９．１９１ｍとなる。
次に別の給水分岐について、水理計算を行う。
給水系統 |  |  | ③ | ～ | B
用具 記号 | 給水用具順序 | 給水用具名 |  |  |  |  | 給水栓 呼び径 | 使用 水量 | 給水菅 系統 |  |  | 管路毎累計給水用具数 | 給水用具番号 | 同時使用水量比 | 末端給水用具別平均流量 | 区間流量
3 | 1 | 浴槽（和式） |  |  |  |  | 20 | 20 | ③ | ～ | C | 1 | ③ | 1 | 20 | 20 | 1
4 | 2 | 洗濯機 |  |  |  |  | 13 | 12 | C | ～ | D | 2 | ④ | 1.4 | 16 | 22.4 | 2
5 | 3 | 洗面台 |  |  |  |  | 13 | 8 | D | ～ | B | 3 | ⑤ | 1.7 | 13.3 | 22.6 | 3
給水栓数 |  |  |  |  | 3 | 合計 | 40
１栓あたり平均使用量 | [6 empty] | 13.3
給水装置全体使用水量比 | [6 empty] | 1.7
給水装置全体使用水量 | [6 empty] | 22.6
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ③ | ～ | C |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント：
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
③ | ～ | C | 20 | 0.33 | 13 | 2.51 | 561 | 3.5 | 1.963 |  | 1.5 |  | 3 |  | 6.463
計 |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 1.963 |  | 1.5 |  | 3 |  | 6.463
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ③～C |  |  |  |  | 6.463
計算結果コメント：
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ④ | ～ | C |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント：
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
④ | ～ | C | 12 | 0.2 | 13 | 1.51 | 229 | 3 | 0.687 |  | 1.5 |  | 3 |  | 5.187
計 |  |  | 12 |  |  |  |  | 3 | 0.687 |  | 1.5 |  | 3 |  | 5.187
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ④～C |  |  |  |  | 5.187
計算結果コメント：
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | C | ～ | D |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： ③～Cと④～Cの所要水頭を比較した結果、③～Cの方が高いので、C点における所要水頭は６．４６３ｍとする。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭 | [14 empty] | 6.463
C | ～ | D | 22.4 | 0.37 | 20 | 1.19 | 96 | 2 | 0.192 |  | 0 |  | 0 |  | 0.192
計 |  |  | 22.4 |  |  |  |  | 2 | 0.192 |  | 0 |  | 0 |  | 6.655
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 C～D |  |  |  |  | 6.655
計算結果コメント： D点における所要水頭は、６．６５５ｍとなる。
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ⑤ | ～ | D |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント：
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
⑤ | ～ | D | 8 | 0.13 | 13 | 1 | 112 | 3 | 0.336 |  | 1.5 |  | 3 |  | 4.836
計 |  |  | 8 |  |  |  |  | 3 | 0.336 |  | 1.5 |  | 3 |  | 4.836
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ⑤～D |  |  |  |  | 4.836
計算結果コメント： D点における所要水頭は、４．８３６ｍとなる。
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | D | ～ | B |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： ⑤～D及びC～Dの所要水頭を比較した結果、C～Dの方が高いので、D点における所要水頭は６．６５５ｍとする。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭 | [14 empty] | 6.655
⑤ | ～ | D | 22.6 | 0.38 | 20 | 1.2 | 97 | 2.5 | 0.243 | [5 empty] | 0.243
計 |  |  | 22.6 |  |  |  |  | 2.5 | 0.243 |  | 0 |  | 0 |  | 6.898
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 D～B |  |  |  |  | 6.898
計算結果コメント： ③～B区間のB点における所要水頭は、６．８９８ｍ、①～B区間は９．１９１ｍなので、B点における所要水頭は９．１９１ｍとなる。
次にB～H間の水理計算を行う。
給水系統 |  |  | B | ～ | H
用具 記号 | 給水用具順序 | 給水用具名 |  |  |  |  | 給水栓 呼び径 | 使用 水量 | 給水菅 系統 |  |  | 管路毎累計給水用具数 | 給水用具番号 | 同時使用水量比 | 末端給水用具別平均流量 | 区間流量
1 | 1 | 大便器（洗浄タンク）二階 |  |  |  |  | 13 | 12 | ③ | ～ | C | 1 | ③ | 1 | 12 | 12 | 1
2 | 2 | 洗面台 |  |  |  |  | 13 | 8 | C | ～ | D | 2 | ④ | 1.4 | 10 | 14 | 2
3 | 3 | 浴槽（和式） |  |  |  |  | 20 | 20 | D | ～ | B | 3 | ⑤ | 1.7 | 13.3 | 22.6 | 3
4 | 4 | 洗濯機 |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  |  | 4 |  | 2 | 13 | 26 | 4
5 | 5 | 洗面台 |  |  |  |  | 13 | 8 |  |  |  | 5 |  | 2.2 | 12 | 26.4 | 5
6 | 6 | 大便器（洗浄タンク） |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  |  | 6 |  | 2.4 | 12 | 28.8 | 6
7 | 7 | 台所流し |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  |  | 7 |  | 2.6 | 12 | 31.2 | 7
給水栓数 |  |  |  |  | 7 | 合計 | 84
１栓あたり平均使用量 | [6 empty] | 12
給水装置全体使用水量比 | [6 empty] | 2.6
給水装置全体使用水量 | [6 empty] | 31.2
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | B | ～ | E |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： 分岐点Bを流れる水量は、分岐管にぶら下がる①～⑤までの末端給水用具に流れる水量なので、使用水量計算表から２６．４L/minとなる。また、B点の所要水頭は９．１９１ｍである。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭 | [14 empty] | 9.191
B | ～ | E | 26.4 | 0.44 | 20 | 1.4 | 128 | 2 | 0.255 | [5 empty] | 0.255
計 |  |  | 26.4 |  |  |  |  | 2 | 0.255 |  | 0 |  | 0 |  | 9.446
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 B～E |  |  |  |  | 9.446
計算結果コメント：
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ⑥ | ～ | E |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント：
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
⑥ | ～ | E | 12 | 0.2 | 13 | 1.51 | 229 | 5.5 | 1.26 |  | 1.5 |  | 3 |  | 5.76
計 |  |  | 12 |  |  |  |  | 5.5 | 1.26 |  | 1.5 |  | 3 |  | 5.76
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ⑥～E |  |  |  |  | 5.76
計算結果コメント： 給水用具⑥～Eまでの所要水頭は、５．７６ｍである。
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | E | ～ | F |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： B～Eと⑥～Eの所要水頭を比較するとB～Eの方が高いので、E点における所要水頭は９．４６６ｍとなる。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭 | [14 empty] | 9.466
E | ～ | F | 28.8 | 0.48 | 20 | 1.53 | 149 | 2 | 0.297 | [5 empty] | 0.297
計 |  |  | 28.8 |  |  |  |  | 2 | 0.297 |  | 0 |  | 0 |  | 9.763
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 E～F |  |  |  |  | 9.763
計算結果コメント： E～F間の所要水頭は９．７６３ｍである。
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | ⑦ | ～ | F |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント：
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭
E | ～ | F | 12 | 0.2 | 13 | 1.51 | 229 | 4.5 | 1.031 |  | 1.5 |  | 3 |  | 5.531
計 |  |  | 12 |  |  |  |  | 4.5 | 1.031 |  | 1.5 |  | 3 |  | 5.531
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
計 | [8 empty] | 0
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 ⑦～F |  |  |  |  | 5.531
計算結果コメント： 給水用具⑦～Fまでの所要水頭は、５．５３１ｍである。
給水用具系統水理計算
系統 |  |  | F | ～ | H |  |  |  | 流速計数C= |  | 110
主任技術者コメント： E～F及び⑦～F間の所要水頭を比較した結果、F点における所要水頭は９．７６３ｍである。
区間 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭 |  | 立上げ高 |  | 給水用具最低必要水圧 |  | 所要水頭
起点における所要水頭 | [14 empty] | 9.763
F | ～ | 1 | 31.2 | 0.52 | 20 | 1.66 | 172 | 14 | 2.402 | [5 empty] | 2.402
G | ～ | H | 31.2 | 0.52 | 20 | 1.66 | 172 | 4.5 | 0.772 |  | 1 |  |  |  | 1.772
計 |  |  | 31.2 |  |  |  |  | 18.5 | 3.174 |  | 1 |  | 0 |  | 13.937
給水用具損失水頭 |  |  | 流量 （L/分) | 流量 （L/秒) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec |  |  | 損失水頭
量水器 |  |  | 31.2 | 0.52 | 20 | 1.66 |  |  | 1.4
伸縮止水栓 |  |  | 31.2 | 0.52 | 20 | 1.66 |  |  | 1.4
止水栓 |  |  | 31.2 | 0.52 | 20 | 1.66 |  |  | 1.4
サドル分水栓 |  |  | 31.2 | 0.52 | 20 | 1.66 |  |  | 0.47
計 | [8 empty] | 4.67
給水用具系統別所要水頭 | [8 empty] | 給水系統 F～H |  |  |  |  | 18.607
計算結果コメント： この給水装置の所要水頭は１８．６０７ｍ
４ 水理計算検討結果
| 給水装置全体の所要水頭＝ |  |  |  |  | 18.607 |  | ｍ
| 配水管最小動水圧＝ |  |  |  |  | 0.21 |  | ＝ | 21.4 |  | ｍ
| 配水管最小動水圧 |  |  |  | > | 給水装置所要水頭
この給水装置は水理計算上、十分な給水が可能である。
水理計算検討結果：
５ 給水用具水頭損失計算表
0.47m
1.40m
1.40m
0.52L/秒
0.52L/秒