## 受水槽水理計算シート
受 水 槽 水 理 計 算 書
平成 年 月 日
受水槽設置場所
受水槽設置者
指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
１ 計画1日使用水量の算定
（１）建物種類別単位給水量により算定する場合
番号 | 建物種類 |  | 単位給水量 (L) | 規模 （人数、面積等） | 計画1日使用水量 (L) | 使用時間
[5 empty] | 0 |  | 算定方法によらず、給水装置の使用時間は必ず入力すること。
0
0
0
0
合計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | m3/日
（２）類似施設の使用実績により算定する場合
類似する施設の使用実績により計画1日給水量を算定する場合は、一定期間の月間使用水量または日使用水量を比較し、決定するものとする。
ａ）月間使用水量による場合
直近1年間の使用実績を比較し、もっとも使用水量の多いものをその施設の月間稼働日数で割った値を有効数字2桁で切り上げ（例:５６２m3≒５７０m3、７３．5ｍ３＝７４ｍ３）たものをものを計画1日使用水量とする。
ｂ）日使用水量による場合
1年間でもっとも使用水量の多いと考えられる月（一般的には8月から9月であるが、施設の性質を十分考慮し決定すること。）の1週間以上の連則した日使用水量の実績を比較し、最も多い日の使用実績を有効数字2桁で切り上げたものを計画1日使用水量とする。
なお、使用実績により算定する場合は、比較する施設の規模、社会情勢による変動等を考慮し、給水装置工事主任技術者の判断により、容積余裕率として１．０から１．５の係数を掛けても良いものとする。
|  | 日実績給水量（算定値） |  | 容積余裕率 |  | 計画1日使用水量
|  |  | × |  | ＝ | 0 | m3/日
計画1日使用水量＝ |  |  |  | 0 | m3/日
計画月使用水量＝ |  |  |  | 0 | m3/月
主任技術者コメント：
２ 受水槽容量の計算
受水槽の容量は、計画1日使用水量の４０％から６０％とするのが一般的である。給水装置工事主任技術者は、水の使用形態、需要者とのヒアリング結果を十分考慮し、受水槽の容量（有効容量）を決めなければならない。
％
|  | 受水槽容量＝ | 0 | × |  | 0 | (有効容量)
小数第2位切り上げ
|  | 受水槽全容量＝ |  |  |  |  | ｍ３
受水槽の選定にあたっては、計算により求められた有効容量を満足する寸法の受水槽を選定しなければならない。受水槽の全容量と有効容量の関係は、次の図（受水槽水位関係図）により把握すること。
受水槽水位関係図
＊設置する受水槽の規格は、手引P２０１ 「受水槽一般図」にあるように、次の点に留意し、機種を選定すること。 ①HWLの上空は30cm以上の空間を設けること。 ②LLWLは流出管の上側の管径の１．５倍の位置となること。 ③受水槽の有効容量はHWLとLLWLの間であること。
３ 受水槽への時間あたり給水量の決定
|  | 時間あたり給水量＝ | [5 empty] | m3/hr
４ 量水器の選定
量水器口径別使用流量基準
主任技術者コメント：
５ 受水槽における水理計算
① | 配水管最小動水圧＝ |  |  | Mpa
② | 定水位弁・BP（ボールタップ）の高さによる水頭損失Ph
=配水管土被り+造成地高さ(道路高との差)+定水位弁・BP設置高さ
| （１） | 配水管土被り＝ |  |  | ｍ
| （２） | 受水槽設置高さ＝ |  |  | ｍ
| （３） | 受水槽基礎高さ＝ |  |  | ｍ
| （４） | 定水位弁・ＢＰ高さ＝ |  |  | ｍ
|  | Ph＝ | ＋ ＋ ＋
|  | Ph＝ | 0 | ｍ
なし
③ |  | 定水位弁・BPまでの給水管、給水用具との摩擦による水頭損失 | [5 empty] | あり
[7 empty] | 流速計数C= | 110
区間 | 分岐 | 流量 （L/min) | 流量 （L/sec) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭
給水用具
管内水頭損失合計 | [7 empty] | 0
＊伸縮止水栓、量水器については手引P90 図２－５，２－６により求め、損失水頭値を直接入力すること。
＊その他の給水用具については手引P91「直管換算延長表」から換算延長により水頭損失を計算した。
＊不断水分岐、制水弁、曲管等の水頭損失が小さい給水用具につては、計算の簡易化のため除外している。
＊配水管からの分岐で、サドル付分水栓を使用する場合は水頭損失を算出すること。
配水管から定水位弁・BPまでの水頭の損失（損失水圧）は、
|  | 定水位弁・BPの高さによる水頭損失Ph | ＋ | 定水位弁・BPまでの摩擦による水頭損失
|  | 0 | ＋ | 0 | ＝ | 0 | ｍ
[5 empty] | ≒ | 0 | Mpa
定水位弁・BPにおける1次側の水圧は
|  | 配水管最小動水圧 |  | 損失水圧
|  | 0 | － | 0 | ＝ | 0 | Mpa
④ | 定水位弁背圧 |  | （定水位弁使用の場合のみ）
定水位弁の二次側の給水管における損失水頭及び吐水口までの高さの差による水頭の損失を求める。
|  | 定水位弁二次側高さ＝ |  |  | ｍ
定水位弁二次側損失水頭の計算
[7 empty] | 流速計数C= | 110
区間 | 分岐 | 流量 （L/min) | 流量 （L/sec) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭
管内水頭損失合計 | [7 empty] | 0
|  |  | 定水位弁二次側背圧＝ |  | 0 | ｍ
|  |  |  | ≒ | 0 | Mpa
定水位弁・BPにおける差圧（作動水圧）
|  | 0 | － | 0 | ＝ | 0 | Mpa
[5 empty] | ≒ | 0 | Mpa
＊少数第３位切捨て
定水位弁又はボールタップの口径選定については、各メーカー資料から求めることとし、計算の根拠となる資料を別途添付すること。
⑤ | 定水位弁/ボールタップの口径選定
受水槽における水理計算及び使用器具の仕様及び性能表から定水位弁・ボールタップの口径は次のとおりとなる。
|  | 定水位弁・ボールタップ選定口径＝ |  |  |  | mm | 上記の作動水圧の時、選定した口径の定水位弁・ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟの吐水量をメーカーの性能表等から求める
|  | 設計水圧吐出量＝ |  |  |  | ｍ３
|  | 時間あたり設計給水量＝ |  |  |  | ｍ３
|  | 吐出量比率＝ |  |  |  | %
主任技術者コメント：

## 受水槽水理計算例 定水位弁
受水槽水理計算書 |  |  |  | 計算例：定水位弁を使用する場合
１ 計画1日使用水量の算定
（１）建物種類別単位給水量により算定する場合
手引 給紙装置工事編 P204 表１１－１「建物種類別単位給水量・使用時間・人員表」から建物種類による単位給水量を決定する。決定にあたっては建物の使用形態、類似施設による実績及び施主への聞き取りにより、給水装置工事主任技術者の判断で決定するものとする。
番号 | 建物種類 |  | 単位給水量 (L) | 規模 （人数、面積等） | 計画1日使用水量 (L) | 使用時間
1 | 独身寮 |  | 400 | 170 | 68000 | 10 | 注）給水装置の使用時間については、表11－1を参考に、所有者とのヒアリング、装置の使用形態等を考慮して適切な時間を選定すること。
0
0
0
0
合計 |  |  |  |  | 68000
[5 empty] | 68 | m3/日
＊この計算例は計算過程において、数値をはっきりとするために、１７０名の独身寮、単位給水量４００L、使用時間１０時間として設定としている。実際の規模、単位水量、使用時間については、「建物種類別単位給水量・使用時間・人員表」及び所有者との協議等により、適切な数値を選定すること。
（２）類似施設の使用実績により算定する場合
類似する施設の使用実績により計画1日給水量を算定する場合は、一定期間の月間使用水量または日使用水量を比較し、決定することとなる。
ａ）月間使用水量による場合
直近1年間の使用実績を比較し、もっとも使用水量の多い月のデータをその施設の月間稼働日数で割った値を有効数字2桁で切り上げたものをものを計画1日使用水量とする。
ｂ）日使用水量による場合
1年間でもっとも使用水量の多いと考えられる月（一般的には8月から9月であるが、施設の性質を十分考慮し決定すること。）の1週間以上の連則した日使用水量の実績を比較し、最も多い日の使用実績を有効数字2桁で切り上げたものを計画1日使用水量とする。
なお、使用実績により算定する場合は、比較する施設の規模、社会情勢による変動等を考慮し、給水装置工事主任技術者の判断により、容積余裕率として１．０から１．５の係数を掛けても良いものとする。
|  | 日実績給水量（算定値） |  | 容積余裕率 |  | 計画1日使用水量
|  |  | × |  | ＝ | 0 | m3/日
計画1日使用水量＝ |  |  |  | 68 | m3/日 | 計画1日使用水量に1か月の日数３０を掛けたものであるが、施設の使用実態（例:週の稼働日数が3日等）が特殊な場合は、計画月使用量を直接入力すること。 量水器口径の選定に関係することに注意すること。
計画月使用水量＝ |  |  |  | 2040 | m3/月
２ 受水槽容量の計算
受水槽の容量は、計画1日使用水量の４０％から６０％とするのが一般的である。給水装置工事主任技術者は、水の使用形態、需要者とのヒアリング結果を十分考慮し、受水槽の容量（有効容量）を決めなければならない。
％
|  | 受水槽容量＝ | 68 | × | 60 | 40.8 | (有効容量)
小数第2位切り上げ
|  | 受水槽全容量＝ |  |  |  |  | ｍ３
受水槽の選定にあたっては、計算により求められた有効容量を満足する寸法の受水槽を選定しなければならない。受水槽の全容量と有効容量の関係は、次の図（受水槽水位関係図）により把握すること。
受水槽水位関係図
＊設置する受水槽の規格は、手引P２０１ 「受水槽一般図」にあるように、次の点に留意し、機種を選定すること。 ①HWLの上空は30cm以上の空間を設けること。 ②LLWLは流出管の上側の管径の１．５倍の位置となること。 ③受水槽の有効容量はHWLとLLWLの間であること。
３ 受水槽への時間あたり給水量の決定
|  | 時間あたり給水量＝ |  | 68÷10＝ |  |  | 6.8 | m3/hr
*使用時間については、表１１－１を参考にするが、施設の使用実態等を考慮し、最終的には給水装置工事主任技術者の判断により使用時間を決定すること。
４ 量水器の選定
量水器の選定については時間あたり給水量､計画月使用水量及び計画1日使用水量から、手引 p１０８ 表2－11「量水器口径別使用流量基準」により選定すること。
量水器口径別使用流量基準
＊この計算例では、月間使用水量からφ50(たて型)の量水器を設置しなければならないこととなる。 従って配水管からの分岐は口径50で施工する必要がある。
５ 受水槽における水理計算
＊この計算例では、受水槽は2槽式として計算した。１槽式の場合は、定水位弁以降の分岐がないものとして考えること。
＊定水位弁による給水の場合
① | 配水管最小動水圧＝ |  | 0.3 | Mpa
② | 定水位弁・BP（ボールタップ）の高さによる水頭損失Ph
=配水管土被り+造成地高さ(道路高との差)+定水位弁・BP設置高さ
| （１） | 配水管土被り＝ |  | 0.8 | ｍ
| （２） | 受水槽設置高さ＝ |  | 1.5 | ｍ
| （３） | 受水槽基礎高さ＝ |  | 0.5 | ｍ
| （４） | 定水位弁・ＢＰ高さ＝ |  | 0.2 | ｍ
|  | Ph＝ | 0.8 ＋ 1.5 ＋ 0.5 ＋ 0.2
|  | Ph＝ | 3 | ｍ
なし
③ |  | 定水位弁・BPまでの給水管、給水用具との摩擦による水頭損失 | [5 empty] | あり
[7 empty] | 流速計数C= | 110
区間 | 分岐 | 流量 （L/min) | 流量 （L/sec) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭
①～② | なし | 114 | 1.9 | 50 | 0.97 | 24 | 25 | 0.594
②～③ | なし | 114 | 1.9 | 40 | 1.51 | 68 | 15 | 1.013
給水用具
量水器 |  | 114 | 1.9 | 50 | 0.97 |  |  | 0.21
管内水頭損失合計 | [7 empty] | 1.817
＊伸縮止水栓、量水器については手引P90 図２－５，２－６により求め、損失水頭値を直接入力すること。
＊その他の給水用具については手引P91「直管換算延長表」から換算延長により水頭損失を計算した。
＊不断水分岐、制水弁、曲管等の水頭損失が小さい給水用具につては、計算の簡易化のため除外している。
＊配水管からの分岐で、サドル付分水栓を使用する場合は水頭損失を算出すること。
伸縮止水栓（甲型止水栓）及び量水器については、上図のように通過する水の流量から損失水頭を求めることが出来るので、上図により求めた値を、水理計算表の損失水頭の欄に直接入力すること。 この場合は口径φ50の量水器で、流量が.1.9L/secの時の損失水頭が0.21ｍであることを表している。
配水管から定水位弁・BPまでの水頭の損失（損失水圧）は、
|  | 定水位弁・BPの高さによる水頭損失Ph | ＋ | 定水位弁・BPまでの摩擦による水頭損失
|  | 3 | ＋ | 1.817 | ＝ | 1.817 | ｍ
[5 empty] | ≒ | 0.018 | Mpa
定水位弁・BPにおける1次側の水圧は
|  | 配水管最小動水圧 |  | 損失水圧
|  | 0.3 | － | 0.018 | ＝ | 0.282 | Mpa
④ | 定水位弁背圧 |  | （定水位弁使用の場合のみ）
定水位弁の二次側の給水管における損失水頭及び吐水口までの高さの差による水頭の損失を求める。
この計算例では、位置による水頭損失は、定水位弁から吐水口までの高さであり、受水槽水理計算モデル図から ２．５－０．２＝２．３ｍ である。ボールタップの場合は０となる。
|  | 定水位弁二次側高さ＝ |  | 2.3 | ｍ
次に定水位弁の二次側の損失水頭を求める。管長はφ25が１．０ｍ、その後二本に分岐し口径φ20が１．８ｍとなる。（モデル図より）
＊２槽式であり、定水位弁以降が２本に分岐されている。このため、分岐後の損失水頭は、流量を１／２にし、求めた水頭損失を２倍（2本分）にすることとした。
定水位弁二次側損失水頭の計算
[7 empty] | 流速計数C= | 110
区間 | 分岐 | 流量 （L/min) | 流量 （L/sec) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭
①～② | なし | 114 | 1.9 | 25 | 3.87 | 613 | 1 | 0.613 | 0.613
②～③ | あり | 57 | 0.95 | 20 | 3.02 | 497 | 1.8 | 0.894 | 0.894
管内水頭損失合計 | [7 empty] | 1.507
|  |  | 定水位弁二次側背圧＝ |  | 3.807 | ｍ
|  |  |  | ≒ | 0.038 | Mpa
定水位弁・BPにおける差圧（作動水圧）
|  | 0.282 | － | 0.038 | ＝ | 0.244 | Mpa
[5 empty] | ≒ | 0.24 | Mpa
＊少数第３位切捨て
以上により、定水位弁又はボールタップに働く水圧（作動水圧）が計算により求められる。 設計で求めた時間あたり給水量と作動水圧から、時間あたり給水量を満足する口径の定水位弁又はボールタップをメーカーの資料等から選定することになる。 選定方法については、各メーカーの資料に記載によるものとする。 次にB社の定水位弁の口径選定方法について説明を載せているので、参考にすること。
この性能表は、B社の製品のものである。実際の算定については、使用する定水位弁のメーカー及び製品の説明書、仕様書、性能表等により算定しなければならない。
①水理計算結果から求められた定水位弁の差圧０．２０Mpaを上のグラフにおいて垂直に下ろす。 ②次に時間あたり給水量６．８m3/hrの線を引き、先に描いた差圧の線と交点を求める。 ③この交点は呼び径20のと25の間にあるので、使用する定水位弁の口径は、大きい方の口径25mmを選定する。 （定水位弁の口径の選定方法は、メーカー資料による。） ④選定された口径φ25の定水位弁が設計水圧０．２０Mpaでどのくらいの吐水量となるか、確認する。 ⑤水圧０．２Mpaの垂直線と、口径φ25の水平線の交点を通過する斜めの流量線を引く。この線から、設計水圧における口径φ25mmの定水位弁の吐水量は約９．８m3/hrであることがわかる。 ⑥計画上の必要吐水量６．８m3/hrと比較して、このままでは実際の吐水量が必要以上に多くなり、配水管へ影響を及ぼすおそれがあるため、減圧弁、定流量弁を設置し、設計給水量に近い吐水量とする等、何らかの対策を講じる必要がある。 また、量水器口径の決定においても、時間あたり給水量も口径選定の条件となっているため、実際の給水量が計画給水量と大きく違ってくる場合は、量水器口径の再選定及び水理計算の再計算を行わなくてはならなくなる。
⑤ | 定水位弁/ボールタップの口径選定
受水槽における水理計算及び使用器具の仕様及び性能表から定水位弁・ボールタップの口径は次のとおりとなる。
|  | 定水位弁・ボールタップ選定口径＝ |  |  | 25 | mm
|  | 設計水圧吐出量＝ |  |  | 9.8 | ｍ３
|  | 時間あたり設計給水量＝ |  |  | 6.8 | ｍ３
|  | 吐出量比率＝ |  |  | 144 | %
選定した定水位弁・ボールタップの計画給水量に対する必要水圧はグラフから０．１Mpaであることがわかる。水理計算による定水位弁の差圧０．２Mpaを減圧弁により０．１Mpa減圧すれば０．１Mpaとなり、設計どおりの給水量を確保出来る。または定流量弁により、吐水量を６．７ｍ３／ｈｒになるように調整すればよい。 ただし、極端な水圧の減圧、水量の調整は減圧弁、定流量弁の故障、動作不良を起こす可能性があるので、これらを使用する場合は取扱説明書等に記載された適正使用範囲に注意するまたは、メーカーに問い合わせること。
1.9L/s
0.21m
0.20Mpa
6.8m3/h
9.8m3/h
0.1Mpa

## 受水槽水理計算例 ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ
受 水 槽 水 理 計 算 書
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟの場合
平成 年 月 日
受水槽設置場所
受水槽設置者
指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
１ 計画1日使用水量の算定
（１）建物種類別単位給水量により算定する場合
番号 | 建物種類 |  | 単位給水量 (L) | 規模 （人数、面積等） | 計画1日使用水量 (L) | 使用時間
1 | 事務所 |  | 70 | 95 | 6650 | 9 | 算定方法によらず、給水装置の使用時間は必ず入力すること。
0
0
0
0
合計 |  |  |  |  | 6650
[5 empty] | 7 | m3/日
（２）類似施設の使用実績により算定する場合
類似する施設の使用実績により計画1日給水量を算定する場合は、一定期間の月間使用水量または日使用水量を比較し、決定するものとする。
ａ）月間使用水量による場合
直近1年間の使用実績を比較し、もっとも使用水量の多いものをその施設の月間稼働日数で割った値を有効数字2桁で切り上げ（例:５６２m3≒５７０m3、７３．5ｍ３＝７４ｍ３）たものをものを計画1日使用水量とする。
ｂ）日使用水量による場合
1年間でもっとも使用水量の多いと考えられる月（一般的には8月から9月であるが、施設の性質を十分考慮し決定すること。）の1週間以上の連則した日使用水量の実績を比較し、最も多い日の使用実績を有効数字2桁で切り上げたものを計画1日使用水量とする。
なお、使用実績により算定する場合は、比較する施設の規模、社会情勢による変動等を考慮し、給水装置工事主任技術者の判断により、容積余裕率として１．０から１．５の係数を掛けても良いものとする。
|  | 日実績給水量（算定値） |  | 容積余裕率 |  | 計画1日使用水量
|  |  | × |  | ＝ | 0 | m3/日
計画1日使用水量＝ |  |  |  | 7 | m3/日
計画月使用水量＝ |  |  |  | 210 | m3/月
主任技術者コメント：
２ 受水槽容量の計算
受水槽の容量は、計画1日使用水量の４０％から６０％とするのが一般的である。給水装置工事主任技術者は、水の使用形態、需要者とのヒアリング結果を十分考慮し、受水槽の容量（有効容量）を決めなければならない。
％
|  | 受水槽容量＝ | 7 | × | 60 | 4.2 | (有効容量)
小数第2位切り上げ
|  | 受水槽全容量＝ |  |  |  | 6 | ｍ３
受水槽の選定にあたっては、計算により求められた有効容量を満足する寸法の受水槽を選定しなければならない。受水槽の全容量と有効容量の関係は、次の図（受水槽水位関係図）により把握すること。
受水槽水位関係図
＊設置する受水槽の規格は、手引P２０１ 「受水槽一般図」にあるように、次の点に留意し、機種を選定すること。 ①HWLの上空は30cm以上の空間を設けること。 ②LLWLは流出管の上側の管径の１．５倍の位置となること。 ③受水槽の有効容量はHWLとLLWLの間であること。
３ 受水槽への時間あたり給水量の決定
|  | 時間あたり給水量＝ |  | 7÷9＝ |  |  | 0.8 | m3/hr
４ 量水器の選定
量水器口径別使用流量基準
主任技術者コメント： 時間あたり給水量が０．９m3、月間の使用水量が２１０m3なので、上表から量水器口径はφ25mmとする。
５ 受水槽における水理計算
① | 配水管最小動水圧＝ |  | 0.3 | Mpa
② | 定水位弁・BP（ボールタップ）の高さによる水頭損失Ph
=配水管土被り+造成地高さ(道路高との差)+定水位弁・BP設置高さ
| （１） | 配水管土被り＝ |  | 0.8 | ｍ
| （２） | 受水槽設置高さ＝ |  | 0.5 | ｍ
| （３） | 受水槽基礎高さ＝ |  | 0.5 | ｍ
| （４） | 定水位弁・ＢＰ高さ＝ |  | 2.5 | ｍ
|  | Ph＝ | 0.8 ＋ 0.5 ＋ 0.5 ＋ 2.5
|  | Ph＝ | 4.3 | ｍ
なし
③ |  | 定水位弁・BPまでの給水管、給水用具との摩擦による水頭損失 | [5 empty] | あり
[7 empty] | 流速計数C= | 110
区間 | 分岐 | 流量 （L/min) | 流量 （L/sec) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭
①～② | なし | 14 | 0.24 | 25 | 0.48 | 16 | 35 | 0.556
②～③ | なし | 14 | 0.24 | 20 | 0.74 | 42 | 20 | 0.846
③～径変更 | なし | 14 | 0.24 | 20 | 0.74 | 42 | 1 | 0.042
径変更～④ | なし | 14 | 0.24 | 13 | 1.76 | 300 | 2.5 | 0.749
給水用具
ｻﾄﾞﾙ分水栓 |  | 14 | 0.24 | 25 | 0.48 |  |  | 0.05
止水栓 |  | 14 | 0.24 | 25 | 0.48 |  |  | 0.1
伸縮止水栓 |  | 14 | 0.24 | 25 | 0.48 |  |  | 0.1
量水器 |  | 14 | 0.24 | 25 | 0.48 |  |  | 0.12
管内水頭損失合計 | [7 empty] | 2.563
＊伸縮止水栓、量水器については手引P90 図２－５，２－６により求め、損失水頭値を直接入力すること。
＊その他の給水用具については手引P91「直管換算延長表」から換算延長により水頭損失を計算した。
＊不断水分岐、制水弁、曲管等の水頭損失が小さい給水用具につては、計算の簡易化のため除外している。
＊配水管からの分岐で、サドル付分水栓を使用する場合は水頭損失を算出すること。
流量が小さいため、ｻﾄﾞﾙ分水栓に置ける損失水頭は、グラフの最低値である０．０５ｍとした。
配水管から定水位弁・BPまでの水頭の損失（損失水圧）は、
|  | 定水位弁・BPの高さによる水頭損失Ph | ＋ | 定水位弁・BPまでの摩擦による水頭損失
|  | 4.3 | ＋ | 2.563 | ＝ | 6.863 | ｍ
[5 empty] | ≒ | 0.068 | Mpa
定水位弁・BPにおける1次側の水圧は
|  | 配水管最小動水圧 |  | 損失水圧
|  | 0.3 | － | 0.068 | ＝ | 0.232 | Mpa
④ | 定水位弁背圧 |  | （定水位弁使用の場合のみ）
定水位弁の二次側の給水管における損失水頭及び吐水口までの高さの差による水頭の損失を求める。
|  | 定水位弁二次側高さ＝ |  |  | ｍ
定水位弁二次側損失水頭の計算
[7 empty] | 流速計数C= | 110
区間 | 分岐 | 流量 （L/min) | 流量 （L/sec) | 仮定口径 mm | 管内流速 m/sec | 動水勾配 ‰ | 延長 ｍ | 損失 水頭
管内水頭損失合計 | [7 empty] | 0
|  |  | 定水位弁二次側背圧＝ |  | 0 | ｍ
|  |  |  | ≒ | 0 | Mpa
定水位弁・BPにおける差圧（作動水圧）
|  | 0.232 | － | 0 | ＝ | 0.232 | Mpa
[5 empty] | ≒ | 0.23 | Mpa
＊少数第３位切捨て
定水位弁又はボールタップの口径選定については、各メーカー資料から求めることとし、計算の根拠となる資料を別途添付すること。
⑤ | 定水位弁/ボールタップの口径選定
受水槽における水理計算及び使用器具の仕様及び性能表から定水位弁・ボールタップの口径は次のとおりとなる。
|  | 定水位弁・ボールタップ選定口径＝ |  |  | 13 | mm
|  | 設計水圧吐出量＝ |  |  | 3.3 | ｍ３
|  | 時間あたり設計給水量＝ |  |  | 0.8 | ｍ３
|  | 吐出量比率＝ |  |  | 413 | %
設計給水量に対し、実給水量が大幅に多くなるため、定流量弁若しくは減圧弁の設置による流量調整が必要
時間あたり給水量の調整について ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟの口径はφ13mmとするが、上記水理計算の結果により、給水圧０．２３Mpaでは設計給水量を大幅に超える給水量となり、配水管、量水器等に影響を与えるおそれがある。時間あたり給水量から、給水圧が０．０７５Mpa前後まで減圧する必要があるが、極端な減圧は器機の動作が不安定になる場合も考えられる。 従って、設計水圧吐水量が２．５ｍ３/時間以下（４１．７L/分 これは口径２５mmの量水器の適正流量範囲の上限である。）で給水する場合は、配水管等へ影響は少ない者と考えられるので、設計水圧吐水量が２．５ｍ３/時間以下に調整できるよう、減圧弁、定流量弁を設定すればよいこととなる。この計算例では０．２３Mpaの水圧をおおよそ０．１４Mpaまで減圧すればよいこととなる。
１基の口径13mmのボールタップで給水を行う場合、給水量は配水管に影響を与えるほど大きくないため、特に減圧等の処置を行う必要はないが、給水量が最初に設定した口径の量水器の適正流量範囲を超える場合があるため、量水器の口径及び適用する一時的使用の許容流量について再検討しなければならない。
0.24
0.24
0.12
0.10
3.3
0.8
0.019
0.23
2.5
0.14

## 設計用資料
量水器口径別使用流量基準