技術上の基準に関する事項

（500㎏を超え1,000㎏未満の容器による貯蔵設備）

| 規則 １８条 | 技 術 上 の 基 準 | 対 応 |
| --- | --- | --- |
| １号イ | 容器から２ｍ以内にある火気をさえぎる措置 容器の屋外設置 | １ 火気との距離 ｱ.２ｍ以上 ｲ.２ｍ未満 ・流動防止用不燃性隔壁の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし 2 容器の設置場所 ｱ.屋外 ｲ.屋内 |
| １号ロ | 充てん容器等の腐しょく防止措置 | 容器設置場所の排水措置 ｱ.平滑なコンクリート ｲ. その他（ ） |
| １号ハ | 容器の温度上昇防止措置 | １ 直射日光に対する措置 ｱ.屋根 ｲ.その他（ ） ２ 付近の熱源の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・熱源に対する措置 （ ） |
| １号ニ | 容器の転倒転落防止措置及びバルブの損傷防止措置 | １ 転倒転落防止措置 ｱ.チェーン掛け ｲ.その他（ ） ２ 落下物に対する措置 ｱ.屋根 ｲ.その他（ ） |
| ４号 | 最大消費数量に適応する気化装置及び調整器の設置 | 最大消費量 kW（燃焼器具一覧表による同時使用率等を考慮した消費量） １ 気化装置の有無 ｱ.なし ｲ.あり 気化装置の能力 kg/h 2 調整器の能力 kg/h 最大消費量[kW] ×1.5倍（業務用：1.0倍以上） １４ ＝ kg/h |
| ５号 | バルブ，集合装置，供給管及びガス栓の腐しょく， 割れ等の欠陥 | １ 腐しょくの有無 ｱ.なし ｲ.あり ２ 割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり |

| ６号 ７号 | バルブ，集合装置及び供給管の材料及び腐しょく防止措置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設 置 場 所 |  |  |  |  | 供 給 管 等 の 材 料 及 び 措 置 |  |
|  |  | 露 出 部 | 屋 外 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 下 | 多湿・水 |  |  |  |
|  |  |  |  | それ以外 |  |  |  |
|  |  |  | 室 内 | 多湿部 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水の影響 |  |  |  |
|  |  |  |  | それ以外 |  |  |  |
|  |  | 埋 設 部 | 屋 外 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 下 |  |  |  |  |
|  |  |  | 溝 内 |  |  |  |  |
|  |  | 壁・床等 の内部 |  |  | 埋込・貫通 |  |  |
|  |  |  |  |  | 空洞部 |  |  |
| ８号 | 集合装置及び供給管に使用した管の耐圧性能等 |  |  |  |  |  | １ 容器と調整器（二段式二次側を除く）間 の耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ２ 調整器（二段式二次側を除く）とガスメー ター間の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ３ 二段式一次と二次調整器間の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ４ 硬質管，ｺﾞﾑﾎｰｽ等の引張性能 ｱ. 1kN以上 ｲ. 1kN未満 |
| ８号の２ | 集合装置又は供給管（集合装置等）の修理基準 |  |  |  |  |  | １ 集合装置等からガスが漏えいすることを防止する措置 ｱ. あり ｲ. なし ２ ガスが滞留するおそれのある場所において、漏えいしていないことの確認 ｱ. あり ｲ. なし ３ 修理が完了した時、当該装置からガスの漏えいがないことの確認 ｱ. あり ｲ. なし |

| ９号 | 調整器とガスメーター間の供給管の気密性能 | １ 二段一次と二次の調整器間の気密性能 ｱ. 0.15MPa以上 ｲ. 0.15MPa未満 ２ 上記以外の供給管 ｱ. 8.4kPa以上 ｲ. 8.4kPa未満 |
| --- | --- | --- |
| 10号 | バルブ，集合装置，気化装置及び供給管の漏えい 試験 | 漏えい試験合格の有無 ｱ.合格している ｲ.合格していない |
| 11号 | 燃焼器入口の圧力 | 燃焼器入口圧力 ｱ. 2.0kPa以上3.3kPa以下 ｲ. 上記ア以外 ・燃焼器入口圧力 kPa 燃焼器が必要とする圧力範囲 kPa以上 kPa以下 |
| 12号 | 供給管の損傷防止措置 | １ 埋設した供給管の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・道路法第３条に定める道路は，同法施行令で規定する深さ，その他の道路下は ６０ｃｍ以上，これ以外の場所は３０ ｃｍ以上での埋設施工の有無 ｱ.あり ｲ.なし ２ 重量建築物及び軟弱地盤に係る供給管の 有無 ｱ.なし ｲ.あり ・可とう性の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 埋設したﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（供給管）の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・防護措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 13号 | 地くずれ，不同沈下等のおそれのある場所又は建物 基礎面下への供給管の設置制限 | 左記場所への供給管の設置の有無 ｱ.なし ｲ.あり |

| 14号 | 地盤面上の危害を及ぼすおそれのある場所への供給管の設置等 | 危害を及ぼすおそれのある場所（第三者の 敷地，道路横断等）への供給管の地上設置の 有無 ｱ.なし ｲ.あり ・危険標識設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| --- | --- | --- |
| 16号 | 供給管内部の液化物の排除措置 | 排除措置(ﾄﾞﾚﾝ抜き等)の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 17号 18号 | 一の供給設備から複数の消費者へ供給する場合の自 動切替調整器等及びガスメーター入口ガス栓の設置 | 複数の消費者への供給の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・自動切替調整器等の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし ガスメーター入口ガス栓の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| 19号 | 気化装置の基準 | １気化装置の有無 ｱ.なし（以下２～６不問） ｲ.あり ２ 高圧ガス保安協会による認定（バルク供 給用附属機器型式認定）の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 腐しょく割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり ４ 耐圧性能 ｱ.2．6MPa以上 ｲ.2．6MPa未満 ５ 加熱方式 ｱ.直火方式以外 ｲ.直火方式 ６ 液流出防止措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |

| 20号 |  | 調整器の基準 | １ 腐食及び割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり ２ 液化石油ガスへの適性の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 高圧部（二段式二次側以外）の耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ４ 高圧部（二段式二次側以外）の気密性能 ｱ. 1.56MPa以上 ｲ. 1.56MPa未満 ５ 高圧部（二段式二次側）の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ６ 高圧部（二段式二次側）の気密性能 ｱ. 0.15MPa以上 ｲ. 0.15MPa未満 ７ 閉そく圧力 ｱ. 3.5kPa以下 ｲ. 上記以外  閉そく圧力 kPa 燃焼器が必要とする閉そく圧力 kPa以下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21号 |  | 地下室等を通る供給管への緊急遮断装置等の設置 | 地下室等への供給管の設置の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・緊急遮断装置等の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし 緊急遮断装置等の説明資料を添付すること |
| 22号 |  | 対震遮断器等の設置 | 下記のいずれかの機器の設置の有無 ・ 対震遮断器付きマイコンメーター ・ ガス漏れ警報器及び対震器連動の自動 ガス遮断弁 ｱ.あり ｲ.なし ・設置していない理由 ｱ.メーターより下流にすべての燃焼 器を一斉に遮断できるガス漏れ警報 器及び対震器連動の自動ガス遮断弁 を設置したため ｲ.その他 （ ） |
| 23号 | 充てん容器等を取り外すときの措置 |  | 取り外す容器の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・取り外した容器の引取りの有無 ｱ.あり ｲ.なし |